|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ISI KAYBI HESABI**  **salon** | | | | | | | | | |  | | | |
| **YAPI BİLEŞENİ** | **ALAN HESABI** | | | | | **ISI KAYBI HESABI** | | | | **ZAMLAR** | | | | |  |
| **İŞARET** | **UZUNLUK** | **YÜKSEKLİK**  **VEYA GENİŞLİK** | **TOPLAM ALAN** | **MİKTAR** | **ÇIKARILAN ALAN** | **HESABA GİREN ALAN** | **ISI İLETİM**  **KATSAYISI** | **SICAKLIK FARKI** | **ZAMSIZ ISI**  **KAYBI** | **İŞLETME** | **KAT YÜKSEKLİK** | | **YÖN** | **TOPLAM** | **TOPLAM ISI İHTİYACI** |
|  |  |  | **Ao** |  |  | **A** | **k** | **∆t** | **QO** | **Zo** | **Zw** | | **Zh** | **Z** | **Q=QT+QE** |
|  | **m** | **m** | **m2** | **Ad** | **m2** | **m2** | **KCal**  **m2** | **OC** | **KCal**  **h** | **℅** | **℅** | | **℅** | **1+℅** | **KCal**  **h** |
| DD | 4,5 | 2,8 | 12,6 | 1 | 6,08 | 6,52 | 1,2 | 29 | 226,89 |  |  | |  |  |  |
| DP | 3,8 | 1,6 | 6,08 | 1 | - | 6,08 | 4,5 | 29 | 793,44 |  |  | |  |  |  |
| İD1 | 4 | 2,8 | 11,2 | 1 | - | 11,2 | 1,85 | 2 | 41,44 |  |  | |  |  |  |
| İD2 | 1,4 | 2,8 | 3,92 | 1 | - | 3,92 | 1,85 | 4 | 29,00 |  |  | |  |  |  |
| İD3 | 1,1 | 2,8 | 3,08 | 1 | - | 3,08 | 1,85 | 6 | 34,18 |  |  | |  |  |  |
| İD4 | 2.40 | 2,80 | 6,72 | 1 | 1,89 | 4,83 | 1,85 | 4 | 35,74 |  |  | |  |  |  |
| İK | 0,  90 | 2,1 | 1,89 | 1 | - | 1,89 | 2 | 4 | 15,12 |  |  | |  |  |  |
| İD5 | 2 | 2,8 | 5,6 | 1 | - | 5,6 | 1,85 | 8 | 82,88 |  |  | |  |  |  |
| İD6 | 0,90 | 2,80 | 2,52 | 1 | - | 2,52 | 1,85 | 8 | 37,29 |  |  | |  |  |  |
| İD7 | 3,40 | 2,80 | 9,52 | 1 | - | 9,52 | 1,85 | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |
| TA |  |  | 22,86 | 1 | - | 22,86 | 1,90 | 17 | 738,37 |  |  | |  |  |  |
| DÖŞEME |  |  | 22,86 | 1 |  | 22,86 | Verilmemiş | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100,6 m2 |  |  | 2034 | 15 | 0 | | 0 |  | **2339,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **QT** | **2339** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **QL** | **1150,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Qh** | **3489,9** |